## Бланк заказа СИ СТРУНА+
Бланк заказа системы измерительной СТРУНА+
АО «НТФ НОВИНТЕХ»: 141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Пионерская, д. 2, помещ. 1. Тел.: 8 (495) 234-88-48. E-mail: struna@novinteh.ru Сайт: novinteh.ru или струна.рф
Заполненный бланк заказа в электронном виде с реквизитами Вашей фирмы отправляйте на почту: struna@novinteh.ru
Пояснения к заполнению Бланка заказа
Название Вашей фирмы
Номер телефона
Представитель (Ф.И.О.)
Название или адрес объекта |  |  | Обязательно для заполнения
Доставка (по РФ) |  |  | Самовывоз |  |  |  | Выберите доставку
Тип заказа |  |  | Заказ новой системы СТРУНА+
|  |  | Коммерческий учёт нефтепродуктов |  |  |  | Датчики предельных уровней цифровые |  |  |  |  | Датчики давления, загазованности
№ группы | Кол-во групп датчиков | Вид продукта | Тип ППП | H1 ППП (в мм) | H2 ППП (в мм) | Кабель между фланцами ППП (в метрах) | Тип ДПУ-Ц | Нс1 ДПУ-Ц (в мм) | Нс2 ДПУ-Ц (в мм) | Н2 ДПУ-Ц (в мм) | № рез-ра ДПУ-Ц | Кол-во ДД1 (1.6МПа) | Кол-во ДД1-02 (0.25МПа) | Кол-во ДЗО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Кабели соединительные | [7 empty] | Расширение возможностей
Кабель от блока индикации БИ1 до компьютера, м. | [5 empty] | 5 |  | Блок сервера (БСР2) | [5 empty] | Да
Кабель от шкафа УР до блока индикации БИ1, м. | [5 empty] | 20 |  | Блок расширителя интерфейсов (БРИ1)
Кабель от шкафа УР до блока управления БУ2, м. | [5 empty] | 2 |  | Блок сигнальных параметров (БСП)
Кабель от шкафа УР до резервуаров, МКЭШ 5х0.35, м. | [7 empty] | Блок радиомодема (БРМ)
Каналы управления БУ2 | [7 empty] | Конвертор интерфейсов RS-485/RS-232/USB (БСИ5) | [5 empty] | Да
Силовые каналы управления (220В) | [5 empty] | 4 |  | Адаптер ДЗО/USB для поверки ДЗО
Релейные каналы управления (220В) | [7 empty] | Устройство заземления автоцистерн (УЗА, 220В)
Релейные каналы управления (до =40В и ~27В) | [7 empty] | Термопринтер отчётов для БСР2 (58 мм)
Оповещатели светозвуковые | [5 empty] | 2 |  | Специальные исполнения
Программное обеспечение | [7 empty] | Термочехол для ППП (до -60 °C)
ПО "АРМ СТРУНА-МВИ" (полный функционал) | [7 empty] | Термошкаф для УР уличного исполнения
ПО "Сервер СТРУНА" (OPC с архивацией) | [7 empty] | Услуги
ПО "Сервер СТРУНА" (удалённый OPC с архивацией) | [7 empty] | Распечатать эксплуатационную документацию
Ввод системы в эксплуатацию (ШМР, ПНР)
Примечания
Добавить бланк заказа (для заказа нескольких систем)
Note on B12: Укажите количество групп датчиков в одинаковой комплектации по заполненной строке таблицы. Если в одной строке и ППП и дополнительные датчики - они будут подключаться магистрально к ППП. Если нужно добавить дополнительные датчики отдельным каналом - добавляйте их в отдельной строке без ППП.
Note on C12: Укажите вид продукта, который хранится в резервуарах для данной комплектации датчиков
Note on D12: Для резервуаров РГС рекомендуется: 1 - с 1 погружным плотномером (стандарт, измерение уровня от 120мм) 6 - с плотномером с кожухом (эконом, измерение уровня от 290мм) 7 - с плотномером с ДУВ (для резервуаров с авиакеросином ТС-1) Для резервуаров РВС рекомендуется: 2 - при Н1 до 6000 мм - с 2 погружными плотномерами 3 - при Н1 от 6000 мм - с 3 погружными плотномерами
Note on E12: H1 - максимальная высота взлива, мм. Обычно это уровень 95% заполнения резервуара. Для СУГ - 85% заполнения резервуара.
Note on F12: H2 - расстояние от днища резервуара до фланца, мм. Размер H2 должен быть больше размера H1 минимум на 80 мм.
Note on G12: Заполняется только при ППП на двух отдельных фланцах (по умолчанию кабель 0.6 м). Если для РГС необходимо ППП на одном фланце, оставьте поле пустым.
Note on H12: 1 - для расширительного бачка с тосолом (DN100) 2 - для расширительного бачка с тосолом (DN160) 3 - для расширительного бачка с тосолом (М30) 4 - с 1 поплавком (DN100) 5 - с 1 поплавком (DN160) 6 - с 2 поплавками (DN100) 7 - с 2 поплавками (DN160) 8 - дублированный с 1 поплавком (DN160) 9 - дублированный с 2 поплавками (DN160) 10 - РВС с понтоном, ДПУ с грузом (DN100) 11 - РВС с понтоном, ДПУ с грузом (DN160) 12 - РВС с понтоном, ДПУ с буем (DN160) 13 - Контрольный для РГС, мин/макс (DN100) 14 - Контрольный для РГС, мин/макс (DN160) 15 - Контрольный для РГС, мин/макс (М30) 16 - Контрольный для РВС, мин/макс (DN160)
Note on I12: Hс1 - 1-й уровень срабатывания ДПУ-Ц от дна резервуара (предупредительный). Размер Нс1 должен быть меньше размера Нс2 минимум на 200мм.
Note on J12: Нс2 - 2-й уровень срабатывания ДПУ-Ц от дна резервуара (аварийный). Размер Нс2 должен быть больше размера Нс1 минимум на 200мм.
Note on K12: H2 - расстояние от дна резервуара до фланца, мм. Размер H2 должен быть больше размера Hс2 минимум на 200 мм.
Note on L12: № резервуара заполняется, если необходимо дублирование или троирование ДПУ-Ц.
Note on M12: Датчик давления (ДД1) измеряет избыточное давление в резервуарах СУГ или трубопроводах в диапазоне от 0 до 1.6 МПа. На одном измерительном канале может быть до 9 датчиков ДД1 и/или ДД1-02. Посадочное место M20x1.5.
Note on N12: Датчик давления (ДД1-02) измеряет избыточное давление межстенного пространства резервуара в диапазоне от 0 до 0.25 МПа. На одном измерительном канале может быть до 9 датчиков ДД1 и/или ДД1-02. Посадочное место M20x1.5.
Note on O12: Датчики загазованности оптические предназначены для автоматического непрерывного измерения объёмной доли горючих паров и газов. Рекомендуется по 1 ДЗО в каждый приямок АЗС или 1 ДЗО по периметру обваловки резервуарного парка нефтебаз с шагом расположения 20 метров. Например, периметр обваловки 200 метров, значит необходимо 10 ДЗО.
Note on A45: Укажите длину кабеля от БИ1 до ПК (К-ПЭВМ). По умолчанию - 5 метров (подключение через USB). Максимальная длина - 1200 метров.
Note on I45: Блок Сервера (БСР2) содержит: - Внутреннюю память с журналом событий - 2 дополнительных выхода RS-485 - 1 выход TCP-IP (Ethernet) - Wi-Fi (можно отключить) - Веб-сервер для удалённого доступа
Note on A46: Укажите длину кабеля от УР до БИ1 (К-БИ1Т). По умолчанию - 20 метров. Максимальная длина - 500 метров. Если длина кабеля более 100 метров, к блоку индикации БИ1 поставляется блок питания БП2.
Note on I46: Блок расширителя интерфейсов (БРИ1) содержит 2 дополнительных выхода RS-485.
Note on A47: Укажите длину кабеля от УР до БУ2 (К-БУ2) при наличии блока управления БУ2. По умолчанию - 2 метра. Максимальная длина - 500 метров.
Note on I47: Блок сигнальных параметров БСП считывает состояние входов типа «сухой» контакт. Состояния входов передается из БСП по запросам в БИ1, БРИ1, БРМ5, БСР1. БСП имеет 8 входов.
Note on A48: Укажите суммарную длину кабеля МКЭШ от всех резервуаров до шкафа УР.
Note on I48: Блок радиомодема (БРМ) предназначен для передачи информации от устройства распределительного (УР3) систем СТРУНА+ по радиоканалу до ПЭВМ в операторской на расстоянии до 900 м.
Note on A49: Применяются для выполнения противопожарных требований защиты от переливов, сигнализации загазованности, наличия подтоварной воды, автоматического управления насосами, клапанами, передачи релейных сигнальных параметров в шкафы автоматики и т.п. В одной СИ СТРУНА+ может быть до 64 каналов управления. *В оптимальной комплектации рекомендуется 6 силовых каналов управления и 3 оповещателя свето-звуковых: 1 - для сигнализации заполнения 90% (свет) и 95% (звук) 2 - для сигнализации наличия подтоварной воды 25 и 80 мм 3 - для сигнализации загазованности 20% и 40% НКПР
Note on I49: Универсальный конвертор БСИ5 предназначен для преобразования сигналов интерфейса RS-485 в RS-232 или USB.
Note on A50: Применяются для оповещателей перелива, загазованности, управления магнитными пускателями, насосами и т.п. Характеристики: ~220В, 50Гц, от 0.1 до 0.5А
Note on I50: Адаптер ДЗО/USB, подключенный через USB к ПК, предназначен для подачи поверочного газа через насадку на ДЗО и контроля результата поверки на экране ПК.
Note on A51: Применяются для автоматического выключения насосов, клапанов, пускателей и т.п. в шкафах автоматики. Характеристики: ~220В, 50Гц, от 0.01 до 0.1А, Н.Р.
Note on I51: Устройство заземления автоцистерн серии УЗА-2МК-04-СТРУНА+ предназначено для заземления автоцистерн и других транспортных емкостей с целью отвода зарядов статического электричества в процессе налива (слива) нефтепродуктов и других ЛВЖ с регистрацией факта подключения и индикацией наличия цепи «заземляющее устройство-автоцистерна».
Note on A52: Применяются для автоматического выключения насосов, клапанов, пускателей и т.п. в шкафах автоматики. Характеристики: до =40В и ~27В, 50Гц, от 0.1 до 0.5А, Н.Р.
Note on I52: Термопринтер отчетов применяется для оперативной распечатки отчетов по 1 резервуару и группе датчиков, или по всем датчикам и резервуарам, подключенным к системе СТРУНА+. Подключается к блоку сервера (БСР2).
Note on A53: Подключаются к силовым и/или релейным (220В) каналам управления для сигнализации измеряемых параметров.
Note on I54: Термочехол монтируется на контроллере ППП, подключается к питанию 220В и служит для обогрева контроллера ППП с целью увеличения температурного диапазона эксплуатации ППП до -60 °C.
Note on A55: Программа «АРМ СТРУНА МВИ» вычисляет массу и объём НП и СУГ в резервуаре, дает оценку точности этого измерения. Предназначена для измерений массы и объёма в резервуарах с бензином, СУГ и дизельным топливом на АЗС, АГЗС, нефтебазах и объектах смешанного типа. Из удаленного офиса через Интернет можно подключиться к нужной АЗС или нефтебазе, просматривать данные по резервуарному парку, производить измерения массы в режиме приёма и отпуска, печатать архивные отчёты.
Note on I55: Термошкаф применяется при кустовом распределенном построении конфигурации систем СТРУНА+ или при значительном удалении расположения резервуаров от операторской для размещения шкафа УР на улице. Данная опция позволяет экономить длину прокладываемых кабелей. Питается от сети 220В. С подогревом.
Note on A56: Сервер СТРУНА-МВИ предназначен для сбора данных от систем измерительных «СТРУНА» и «СТРУНА+», выполнения дополнительных расчётов по методикам (выполнения) измерений массы и объёма и архивирования данных в базе данных Firebird. Также Сервер формирует выгрузку данных в файлы Excel и XML и их накопление в папках выгрузки. Кроме того, для внешних приложений, таких, как бухгалтерия 1С, Сервер обеспечивает динамический экспорт текущей информации в таблицу базы данных Firebird.
Note on A57: Программа «АРМ СТРУНА МВИ» предназначена для сбора информации с удаленных объектов и отображения информации в единой клиентской части программы «АРМ СТРУНА МВИ» с одного или нескольких объектов подключённых к сети.
Note on I57: Эксплуатационную документацию в электронном виде можно скачать бесплатно на нашем сайте струна.рф, в разделе "Скачать".
Note on I58: Ориентировочная стоимость ввода системы в эксплуатацию службой изготовителя: 15% + командировочные для резервуаров РГС 20% + командировочные для резервуаров РВС Руководство по монтажу, пуску и регулированию систем СТРУНА+ можно скачать на нашем сайте струна.рф, в разделе "Скачать", в эксплуатационной документации.
Note on A60: Для переноса текста на новую строку внутри ячейки нажмите комбинацию клавиш Alt+Enter

## Бланк заказа СПУ
Бланк заказа сигнализаторов предельных уровней СПУ
АО «НТФ НОВИНТЕХ»: 141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Пионерская, д. 2, помещ. 1. Тел.: 8 (495) 234-88-48. E-mail: struna@novinteh.ru Сайт: novinteh.ru или струна.рф
Заполненный бланк заказа в электронном виде с реквизитами Вашей фирмы отправляйте на почту: struna@novinteh.ru
Пояснения к заполнению Бланка заказа
Название Вашей фирмы
Номер телефона
Представитель (Ф.И.О.)
Название или адрес объекта |  |  | Обязательно для заполнения
Доставка (по РФ) |  |  | Самовывоз | Выберите доставку
Тип заказа |  |  | Заказ новой системы СПУ
Датчики предельных уровней аналоговые
№ группы | № рез-ра | Кол-во ДПУ | Вид продукта | Тип ДПУ | Hс1 (в мм) | Hc2 (в мм) | H2 (в мм)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Центральная часть
Тип устройства сигнализации (УС) |  |  |  |  | Шкаф с дверью
Тип выхода блока аварийной сигнализации (БАС) |  |  |  |  | Н3
Кабель от шкафа УС до резервуаров, МКЭШ 5х0.35, м.
Термошкаф для УС уличного исполнения с подогревом
Услуги
Распечатать эксплуатационную документацию
Ввод системы в эксплуатацию (ШМР, ПНР)
Примечания
Добавить бланк заказа (для заказа нескольких систем)
Note on B12: № резервуара заполняется, если необходимо дублирование или троирование ДПУ.
Note on C12: Укажите количество датчиков ДПУ в одинаковой комплектации - с одинаковыми размерами Hс1, Нс2 и H2, видом продукта, типом датчика ДПУ.
Note on D12: Укажите вид продукта, который хранится в резервуарах для данной комплектации датчиков.
Note on E12: 1 - с 1 поплавком (DN100) 2 - с 1 поплавком (DN160) 3 - с 2 поплавками (DN100) 4 - с 2 поплавками (DN160) 5 - дублированный с 1 поплавком (DN160) 6 - дублированный с 2 поплавками (DN160) 7 - РВС с понтоном, ДПУ с грузом (DN100) 8 - РВС с понтоном, ДПУ с грузом (DN160) 9 - РВС с понтоном, ДПУ с буем (DN160) 10 - Контрольный для РГС, мин/макс (DN100) 11 - Контрольный для РГС, мин/макс (DN160) 12 - Контрольный для РГС, мин/макс (М30) 13 - Контрольный для РВС, мин/макс (DN160)
Note on F12: Hс1 - 1-й уровень срабатывания ДПУ от дна резервуара (предупредительный) Размер Нс1 должен быть меньше размера Нс2 минимум на 200мм.
Note on G12: Нс2 - 2-й уровень срабатывания ДПУ от дна резервуара (аварийный) Размер Нс2 должен быть больше размера Нс1 минимум на 200мм.
Note on H12: H2 - расстояние от дна резервуара до фланца, мм. Размер H2 должен быть больше размера Hс2 минимум на 200 мм.
Note on A39: Устройство сигнализации (УС) - шкаф с блоком аварийной сигнализации, блоком питания внутри, куда подключаются все кабели МКЭШ от датчиков ДПУ.
Note on A40: Блок аварийной сигнализации (БАС) - блок внутри шкафа УС, принимающий сигналы от датчиков ДПУ и отправляющий данные в ПЛК ПАЗ, АСУТП и т.п.
Note on A41: Укажите суммарную длину кабеля МКЭШ от всех резервуаров до УС. Применять можно кабель сечением проводов не менее 0.35 в экране, с суммарной ёмкостью не более 0.6 мкФ, индуктивностью не более 1.5 мГн и внешним диаметром 6-10 мм.
Note on A42: Термошкаф применяется при кустовом распределенном построении конфигурации СПУ или при значительном удалении расположения резервуаров от операторской для размещения шкафа УС на улице. Данная опция позволяет экономить длину прокладываемых кабелей. Питается от сети 220В.
Note on A44: Эксплуатационную документацию в электронном виде можно скачать бесплатно на нашем сайте струна.рф, в разделе "Скачать".
Note on A45: Ориентировочная стоимость ввода системы в эксплуатацию службой изготовителя: 15% + командировочные для резервуаров РГС 20% + командировочные для резервуаров РВС Руководство по монтажу, пуску и регулированию систем СТРУНА+ можно скачать на нашем сайте струна.рф, в разделе "Скачать", в эксплуатационной документации.
Note on A47: Для переноса текста на новую строку внутри ячейки нажмите комбинацию клавиш Alt+Enter

## Ремонт, Поверка
Заявка на ремонт и поверку
АО «НТФ НОВИНТЕХ»: 141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Пионерская, д. 2, помещ. 1. Тел.: 8 (495) 234-88-48. E-mail: struna@novinteh.ru Сайт: novinteh.ru или струна.рф
Заполненную заявку с подписью и печатью Вашей организации отправляйте на почту: metrolog@novinteh.ru
Компания плательщика
Номер телефона
Представитель (Ф.И.О.)
Обратная доставка (по РФ) |  |  | Самовывоз |  | Выберите доставку
№ | Вид услуги | Название оборудования | Название компании-владельца СИ | Зав. № СТРУНА(+/-М) | Год выпуска СТРУНА(+/-М) | Зав. № ППП(1) | Зав. № ДД1 | Зав. № ДЗО | № в перечне СИ, прим. в кач-ве эталонов | Печать свид-ва о поверке | Печать протокола поверки | Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
(должность) |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (Ф.И.О)
М.П.

## Пояснения
Пояснения к заполнению Бланка заказа СТРУНА+ и СПУ
Вернуться к бланку заказа
Заполненный бланк заказа с реквизитами Вашей фирмы необходимо отправить на почту: struna@novinteh.ru
Количество групп датчиков: Укажите количество групп датчиков в одинаковой комплектации по заполненной строке таблицы
Вид продукта: укажите вид продукта, который хранится в резервуарах для данной комплектации датчиков
Тип ППП: Для резервуаров РГС рекомендуется: 1 - с 1 погружным плотномером (стандарт, измерение уровня от 120мм) 6 - с плотномером с кожухом (эконом, измерение уровня от 290мм) 7 - с плотномером с ДУВ (для резервуаров с авиакеросином ТС-1) Для резервуаров РВС рекомендуется: 2 - при Н1 до 6000 мм - с 2 погружными плотномерами 3 - при Н1 от 6000 мм - с 3 погружными плотномерами
Размер H1 ППП (в мм): максимальная высота взлива, мм. Обычно это уровень 95% заполнения резервуара. Для СУГ - 85% заполнения резервуара.
Размер H2 ППП (в мм): Расстояние от днища резервуара до фланца, мм. Размер H2 должен быть больше размера H1 минимум на 80 мм. Размер Н3 ППП (в мм): Расстояние от установочного фланца до крышки приямка, мм. Размер Н3 должен быть не менее 300мм. Размер Hс1 ДПУ-Ц (в мм): 1-й уровень срабатывания ДПУ от дна резервуара (предупредительный). Размер Нс1 должен быть меньше размера Нс2 минимум на 200мм. Размер Hс2 ДПУ-Ц (в мм): 2-й уровень срабатывания ДПУ от дна резервуара (аварийный). Размер Нс2 должен быть больше размера Нс1 минимум на 200мм. Размер H2 ДПУ-Ц (в мм): Расстояние от дна резервуара до фланца ДПУ, мм. Размер H2 должен быть больше размера Hс2 минимум на 200 мм.
Кабель между фланцами ППП (в метрах): Заполняется только при ППП на двух отдельных фланцах (по умолчанию кабель 0.6 м). Если для РГС необходимо ППП на одном фланце, оставьте поле пустым.
Тип ДПУ-Ц: 1 - для расширительного бачка с тосолом (DN100) 2 - для расширительного бачка с тосолом (DN160) 3 - для расширительного бачка с тосолом (М30) 4 - с 1 поплавком (DN100) 5 - с 1 поплавком (DN160) 6 - с 2 поплавками (DN100) 7 - с 2 поплавками (DN160) 8 - дублированный с 1 поплавком (DN160) 9 - дублированный с 2 поплавками (DN160) 10 - РВС с понтоном, ДПУ с грузом (DN100) 11 - РВС с понтоном, ДПУ с грузом (DN160) 12 - РВС с понтоном, ДПУ с буем (DN160) 13 - Контрольный для РГС, мин/макс (DN100) 14 - Контрольный для РГС, мин/макс (DN160) 15 - Контрольный для РГС, мин/макс (М30) 16 - Контрольный для РВС, мин/макс (DN160)
Нс1 ДПУ-Ц (в мм): 1-й уровень срабатывания ДПУ-Ц от дна резервуара (предупредительный). Размер Нс1 должен быть меньше размера Нс2 минимум на 200мм.
Нс2 ДПУ-Ц (в мм): 2-й уровень срабатывания ДПУ-Ц от дна резервуара (аварийный). Размер Нс2 должен быть больше размера Нс1 минимум на 200мм.
Н2 ДПУ-Ц (в мм): расстояние от дна резервуара до фланца, мм. Размер H2 должен быть больше размера Hс2 минимум на 200 мм.
№ резервуара: Заполняется, если необходимо дублирование или троирование ДПУ-Ц.
Кабель от блока индикации БИ1 до компьютера, м.: Укажите длину кабеля от БИ1 до ПК (К-ПЭВМ). По умолчанию - 5 метров (подключение через USB) Максимальная длина - 1200 метров. Если длина кабеля более 5 метров, в комплект поставки добавляется конвертер интерфейсов RS-485/USB (БСИ5).
Кабель от шкафа УР до блока индикации БИ1, м.: Укажите длину кабеля от УР до БИ1 (К-БИ1Т). По умолчанию - 20 метров. Максимальная длина - 500 метров. Если длина кабеля более 100 метров, к блоку индикации БИ1 поставляется блок питания БП2.
Кабель от шкафа УР до блока управления БУ2, м.: Укажите длину кабеля от УР до БУ2 (К-БУ2) при наличии блока управления БУ2. По умолчанию - 2 метра. Максимальная длина - 500 метров.
Кабель от шкафа УР до резервуаров, МКЭШ 5х0.35, м.: Укажите суммарную длину кабеля МКЭШ от всех резервуаров до УР. Применять можно кабель сечением проводов не менее 0.35 в экране, с суммарной ёмкостью не более 0.6 мкФ, индуктивностью не более 1.5 мГн и внешним диаметром 6-10 мм.
Количество силовых каналов управления (220В): Применяются для оповещателей перелива, загазованности, управления магнитными пускателями, насосами и т.п. Характеристики: ~220В, 50Гц, от 0.1 до 0.5А
Количество релейных каналов управления (220В): Применяются для автоматического выключения насосов, клапанов, пускателей и т.п. в шкафах автоматики. Характеристики: ~220В, 50Гц, от 0.01 до 0.1А, Н.Р.
Количество релейных каналов управления (до =40В и ~27В): Применяются для автоматического выключения насосов, клапанов, пускателей и т.п. в шкафах автоматики. Характеристики: =40В и ~27В, 50Гц, от 0.1 до 0.5А, Н.Р.
Количество оповещателей светозвуковых: Подключаются к силовым и/или релейным (220В) каналам управления для сигнализации измеряемых параметров.
Количество датчиков загазованности оптических (ДЗО): Предназначены для оперативного автоматического непрерывного измерения объёмной доли горючих паров и газов (пары бензина, СУГ и другие). Подключается через кабель МКЭШ 5х0.35 или аналог (так же, как и ППП). Рекомендуется по 1 ДЗО в каждый приямок АЗС или 1 ДЗО по периметру обваловки резервуарного парка нефтебаз с шагом расположения 20 метров. Например, периметр обваловки 200 метров, значит необходимо 10 ДЗО.
Распределение ДЗО по каналам: Если количество ДЗО 5 или меньше, то их можно подключить на 1 канал (5=5). Если количество ДЗО более 5, то на каждый измерительный канал возможно подключение не более 3 ДЗО. Например, 5=5 или 5=3+2 или 10=3+3+3+1 или 6=1+1+1+1+1+1
Количество датчиков давления ДД1 до 1.6 МПа: Измеряет избыточное давление в диапазоне от 0 до 1.6 МПа с пределом допускаемой приведенной погрешности измерений ±1,0%, в рабочем диапазоне температур от -40 до +55 C. На одном измерительном канале БР может быть до 9 датчиков ДД1/ДД1-02. Посадочное место M20x1.5.
Количество датчиков давления ДД1-02 до 0.25 МПа: Измеряет избыточное давление межстенного пространства резервуара в диапазоне от 0 до 0.25 МПа с пределом допускаемой приведенной погрешности измерений ±1,0%. На одном измерительном канале БР может быть до 9 датчиков ДД1-02/ДД1. Посадочное место M20x1.5.
Количество датчиков ДУТ-Ц: Используется для сигнализации уровня жидкости (тосола) в расширительном бачке двустенных резервуаров.
Блок сервера (БСР2): Содержит: - Внутреннюю память с журналом событий - 2 дополнительных выхода RS-485 - 1 выход TCP-IP (Ethernet) - Wi-Fi (можно отключить) Выходы Ethernet и Wi-Fi поддерживают стандартные протоколы НТТР и TCP/IP, позволяют производить мониторинг параметров измерительных каналов системы и основные настройки (ввод и чтение таблиц градуировки резервуаров, настройка подсистемы контроля, ввод смещений по уровню и поплавок по плотности) через обычный интернет-браузер подключенного устройства.
Блок расширителя интерфейсов (БРИ1): Содержит 2 дополнительных выхода RS-485
Блок сигнальных параметров (БСП): Считывает состояние входов типа «сухой» контакт. Состояния входов передается из БСП по запросам в БИ1, БРИ1, БРМ5, БСР1. БСП имеет 8 входов.
Конвертор интерфейсов RS-485/RS-232/USB (БСИ5): Предназначен для преобразования сигналов интерфейса RS-485 в RS-232 или USB.
Адаптер ДЗО/USB для поверки ДЗО: Предназначен для подачи поверочного газа через насадку на ДЗО и контроля результата поверки на экране ПК.
Устройство заземления автоцистерн (УЗА, 220В): Предназначено для заземления автоцистерн и других транспортных емкостей с целью отвода зарядов статического электричества в процессе налива (слива) нефтепродуктов и других ЛВЖ с регистрацией факта подключения и индикацией наличия цепи «заземляющее устройство-автоцистерна».
Термопринтер отчётов для БСР2 (58 мм): Применяется для оперативной распечатки отчетов по 1 резервуару и группе датчиков, или по всем датчикам и резервуарам, подключенным к системе СТРУНА+. Подключается к блоку сервера (БСР2).
Блок радиомодема (БРМ): Предназначен для передачи информации от устройства распределительного (УР3) систем СТРУНА+ по радиоканалу до ПЭВМ в операторской на расстоянии до 900 м.
ПО "АРМ СТРУНА-МВИ" (полный функционал): Вычисляет массу и объём НП и СУГ в резервуаре, дает оценку точности этого измерения. Предназначена для измерений массы и объёма в резервуарах с бензином, СУГ и дизельным топливом на АЗС, АГЗС, нефтебазах и объектах смешанного типа. Из удаленного офиса через Интернет можно подключиться к нужной АЗС или нефтебазе, просматривать данные по резервуарному парку, производить измерения массы в режиме приёма и отпуска, печатать архивные отчёты. АРМ СТРУНА МВИ поддерживает выдачу на мобильные устройства (планшеты, смартфоны и т.д.) измерительной информации с систем СТРУНА+, выдачи визуальных и звуковых предупреждений об изменении контролируемых параметров резервуарного парка.
ПО "Сервер СТРУНА" (OPC с архивацией): Предназначен для сбора данных от систем измерительных «СТРУНА» и «СТРУНА+», выполнения дополнительных расчётов по методикам (выполнения) измерений массы и объёма и архивирования данных в базе данных Firebird. Также Сервер формирует выгрузку данных в файлы Excel и XML и их накопление в папках выгрузки. Кроме того, для внешних приложений, таких, как бухгалтерия 1С, Сервер обеспечивает динамический экспорт текущей информации в таблицу базы данных Firebird.
ПО "Сервер СТРУНА" (удалённый OPC с архивацией): Предназначена для сбора информации с удаленных объектов и отображения информации в единой клиентской части программы «АРМ СТРУНА МВИ» с одного или нескольких объектов подключённых к сети.
Термочехол для ППП (до -60 °C): Монтируется на контроллере ППП, подключается к питанию 220В и служит для обогрева контроллера ППП с целью увеличения температурного диапазона эксплуатации ППП до -60 °C.
Термошкаф для УР уличного исполнения с подогревом: Позволяет разместить шкаф центральной части систем СТРУНА+ в термошкаф и применяется при кустовом распределенном построении конфигурации или при значительном удалении расположения резервуаров от операторской. Данная опция позволяет экономить длину прокладываемых кабелей. Питается от сети 220В. С подогревом.
Распечатать эксплуатационную документацию: Эксплуатационную документацию в электронном виде можно скачать бесплатно на нашем сайте струна.рф, в разделе "Скачать".
Ввод системы в эксплуатацию (ШМР, ПНР): Ориентировочная стоимость ввода системы в эксплуатацию службой изготовителя: 15% + командировочные для резервуаров РГС 20% + командировочные для резервуаров РВС Руководство по монтажу, пуску и регулированию систем СТРУНА+ можно скачать на нашем сайте струна.рф, в разделе "Скачать".
Количество ДПУ: Укажите количество датчиков ДПУ в одинаковой комплектации - с одинаковыми размерами Hс1, Нс2 и H2, видом продукта, типом датчика.
Тип ДПУ: 1 - с 1 поплавком (DN100) 2 - с 1 поплавком (DN160) 3 - с 2 поплавками (DN100) 4 - с 2 поплавками (DN160) 5 - дублированный с 1 поплавком (DN160) 6 - дублированный с 2 поплавками (DN160) 7 - РВС с понтоном, ДПУ с грузом (DN100) 8 - РВС с понтоном, ДПУ с грузом (DN160) 9 - РВС с понтоном, ДПУ с буем (DN160) 10 - Контрольный для РГС, мин/макс (DN100) 11 - Контрольный для РГС, мин/макс (DN160) 12 - Контрольный для РГС, мин/макс (М30) 13 - Контрольный для РВС, мин/макс (DN160)
Тип устройства сигнализации (УС): Шкаф с блоком аварийной сигнализации, блоком питания внутри, куда подключаются все кабели МКЭШ от датчиков ДПУ.
Тип выхода блока аварийной сигнализации (БАС): Блок внутри шкафа УС, принимающий сигналы от датчиков ДПУ и отправляющий данные в ПЛК ПАЗ, АСУТП…
Примечания: Для переноса текста на новую строку внутри ячейки нажмите комбинацию клавиш Alt+Enter.
1 лист бланка заказа = 1 СИ СТРУНА+ (в одной СИ может быть до 64 резервуаров) = 1 объект. Для заказа нескольких систем СТРУНА+, скопируйте бланк заказа, перенеся активный лист бланка вправо с зажатой кнопкой Ctrl.

## Параметры (hidden)
С 1 поплавком | 0 | Без плотномера | АИ9x | Самовывоз | Заказ новой системы СТРУНА+ | ДД1 (1.6 МПа) | 1 метр | СИ СТРУНА+, 58711-14 | Блок распределительный (БР)
С 2 поплавками | 1 | С плотномером с кожухом | ДТ | Межтерминальная перевозка | Дооснащение датчиками существующей системы | ДД1-02 (0.25 МПа) | 2 метра | ДЗО, 57765-14 | Блок защиты автоматики (БЗА) | Да
Дублированный с 1 поплавком | 2 | 1 погружной плотномер | СУГ | Межтерминальная перевозка + Адресная доставка | Замена датчиков существующей системы | ДУТ-Ц(DN100мм) | 3 метра | СИ Струна, 28116-09 | Блок питания (БП1)
Дублированный с 2 поплавками | 3 | 2 погружных плотномера | Керосин |  | Изменение размеров существующих датчиков | ДУТ-Ц (DN160мм) | 4 метра | СИ Струна, 28116-04 | Блок изолятора (БИЗ)
Для РВС с понтоном (ДПУ с грузом) на фланце D210/DN160 | 4 | 3 погружных плотномера | ТС-1 |  | Заказ новой системы СПУ | ДУТ-Ц (D31мм) | 5 метров | Уровнемеры Струна-М, 15669-02 | Блок индикации (БИ1)
Для РВС с понтоном (ДПУ с грузом) на фланце D140/DN100 | 5 | 4 погружных плотномера | Масло моторное |  | Дооснащение датчиками существующей системы | ДЗО | 6 метров | Уровнемеры Струна-М, 15669-98 | Блок расш. интерфейсов (БРИ1)
Для РВС с понтоном (ДПУ с буем) | 6 | 5 погружных плотномеров | Нефть |  | Замена датчиков существующей системы | ДД1 (1.6 МПа) + ДЗО | 7 метров | Уровнемеры Струна-М, 15669-96 | Блок сервера (БСР2)
Контрольный для РГС (мин/макс) на фланце D210/DN160 | 7 | С плотномером и с ДУВ | Дренаж |  | Изменение размеров существующих датчиков | ДД1-02 (0.25 МПа) + ДЗО | 8 метров | Уровнемеры Струна, 14182-94 | Блок сигнальных параметров (БСП)
Контрольный для РГС (мин/макс) на фланце D140/DN100 | 8 | Для градуировки (4 метра) | АИ80 |  | Ремонт + Поверка | ДУТ-Ц (DN100мм) + ДЗО | 9 метров |  | Блок управления (БУ2)
Контрольный для РГС (мин/макс) на гайке М30 | 9 | Для градуировки (9 метров) | АИ100 |  | Ремонт | ДУТ-Ц (DN160мм) + ДЗО | 10 метров |  | Датчик предельных уровней (ДПУ)
Контрольный для РВС (мин/макс) | 10 |  | Вода |  | Поверка | ДУТ-Ц (D31мм) + ДЗО | 11 метров
| 11 |  | Тосол |  |  | ДУТ-Ц (DN100мм) + ДД1 (1.6 МПа) | 12 метров
| 12 |  | Спирт |  |  | ДУТ-Ц (DN160мм) + ДД1 (1.6 МПа) | 13 метров
| 13 |  | Растворитель |  |  | ДУТ-Ц (D31мм) + ДД1 (1.6 МПа) | 14 метров
| 14 |  | Реактивное топливо |  |  | ДУТ-Ц (DN100мм) + ДД1-02 (0.25 МПа) | 15 метров
| 15 |  | Газовый конденсат |  |  | ДУТ-Ц (DN160мм) + ДД1-02 (0.25 МПа) | 16 метров
| 16 |  | Метанол |  |  | ДУТ-Ц (D31мм) + ДД1-02 (0.25 МПа) | 17 метров
| 17 |  | Масло пищевое |  |  |  | 18 метров
| 18 |  | Присадка к топливу |  |  |  | 19 метров
| 19 | [5 empty] | 20 метров
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192